Opis techniczny

przebudowa kotłowni Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Szczuczynie, ul. Sienkiewicza, działka nr 969/34 – projekt budowlany

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

  - Przeznaczenie budynku

Istniejący budynek kotłowni w Szczuczynie jest obiektem jedno i dwukondygnacyjnym, murowanym, przekrytym stropodachem niewentylowanym z płyt panwiowych. Po przebudowie nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia. Przebudowa polegać będzie na wymianie kotła oraz zespołu nawęglania, wykonaniu zasieku na opał oraz zadaszenia składu opału, zmodernizowane zostaną pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz wykonany remont bieżący pozostałych pomieszczeń. Przebudowa nie spowoduje ingerencji w konstrukcję budynku kotłowni.

  - Program użytkowy

| Zestawienie pomieszczeń poziomu dolnego |  |  | Wykończenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Podłóg | Ścian |
| 101 | Hala pomp | 64,24 m2 | Pos. cement. | Fe, lo |
| 102 | Pomieszczenie gospodar. | 35,25 m2 | Pos. cement. | Fe |
| 103 | Hala kotłów | 123,79 m2 | Pos. cement. | Fe |
| 104 | Hala kotłów | 47,29 m2 | Pos. cement. | Fe |
| 105 | Pom. cyklonu | 10,56 m2 | Pos. cement. | Fe |
| Razem poz. dolny |  | 281,13 m2 |  |  |
| Zestawienie pomieszczeń poziomu górnego |  |  | Wykończenie |  |
| 201 | Magazynek podręczny | 1,72 m2 | PCV | Fe |
| 202 | Magazyn gospodarczy | 12,41 m2 | PCV | Fe |
| 203 | WC | 3,02 m2 | Terrakota | Fe, G |
| 204 | Prysznic +WC | 3,45 m2 | Terrakota | Fe, G |
| 205 | Szatnia pracowników | 13,98 m2 | PCV | Fe |
| 206 | Pomieszczenie socjalne | 22,46 m2 | PCV | Fe |
| 207 | Komunikacja | 8,43 m2 | PCV | Fe |
| Razem poz. górny |  | 65,47 m2 |  |  |

Ogółem powierzchnia użytkowa:	        346,6 m2

Oznaczenia:

Fe – malowanie farbami emulsyjnymi

Lo – lamperia olejna wys. 1,40 m

Gf – fartuch glazury nad szafkami

G  – glazura wys. 2 m

  - Charakterystyka liczbowa

Wymiary gabarytowe części istniejącej

- Powierzchnia zabudowy (w zakresie opracowania)			451,85 m2

- Powierzchnia użytkowa (w zakresie opracowania)			346,6 m2

- Kubatura (w zakresie opracowania)					1805,95 m3

Wymiary gabarytowe projektowanej wiaty

- Powierzchnia zabudowy						272,74 m2

- Kubatura								3545,37 m3

- Zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji zaprojektowano zasiek  oraz wiatę nad istniejącym składem opału i modernizowanym zespołem nawęglania. Pozostałe elementy zagospodarowania pozostawiono bez zmian.

- Warunki gruntowo – wodne.

Na terenie opracowania dominują grunty spoiste – piaski drobne średniozagęszczone z przewarstwieniami piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych w poziomie posadowienia.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący budynek kotłowni w Szczuczynie jest obiektem jedno i dwukondygnacyjnym, murowanym, przekrytym stropodachem niewentylowanym z płyt panwiowych. Komin murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Plac składowy węgla utwardzony, nawierzchnia betonowa. Układ konstrukcyjny budynku – mieszany.

Budynek w dobrym stanie technicznym, projektowane zmiany nie wpłyną na pogorszenie stanu technicznego obiektu.

- Opis projektowanych zmian.

Zaprojektowano rozbiórkę fundamentu pod kocioł oraz wykonanie nowego, murowanego z cegły ceramicznej pełnej zgodnie z DTR kotła. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowego otworu na przenośnik taśmowy nawęglania. Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont bieżący pomieszczeń kotłowni – uzupełnienie posadzek cementowych w miejscach lokalnych uszkodzeń, uzupełnienie tynków, częściowe zamurowanie likwidowanych lub zmniejszanych otworów, modernizację łazienek w zapleczu socjalnym – przesunięcie ścianek działowych oraz wymianę podług.

W części socjalnej przewidziano wykonanie stropu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych na konstrukcji stalowej wraz z ociepleniem wełną mineralną gr. 18 cm oraz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych – wywietrzaków dachowych typu „Bryza” śr. 150 mm.

Zaprojektowano ponadto odnowienie elewacji –malowanie farbami emulsyjnymi po wykonaniu  naprawy tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzonych. Zaprojektowano naprawę pokrycia dachu poprzez wykonanie pokrycia 1 warstwą papy termozgrzewalnej oraz wykonanie nowych obróbek papowych i blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych.

Zaprojektowano wymianę platformy – płyty żelbetowej na której oparto naczynie wzbiorcze  na kominie. Po zdemontowaniu istniejącej płyty wykonać wokół komina bruzdę wys. 25 cm i głębokości 18 cm, w któreej za pośrednictwem wieńca żelbetowego 18x25 cm z betonu B-20, zbrojonego podłużnie prętami 2x2 Ø 12 oraz strzemionami Ø 6 co 25 cm zamocowano płytę platformy z betony B-20 zbrojoną stalą A-III. W płycie zamocować barierkę ochronną wys. 1,1 m. Ponadto należy dokonać przeglądu i ew. wymiany stopni włazowych wraz kabłąkami ochronnymi.

- Zasiek na węgiel i wiata stalowa – zadaszenie składu opału

Zasiek na węgiel zaprojektowano jako mur oporowy zagłębiony w gruncie na 1,2 m z betonu B-20 zbrojony stalą A-0 i A-III. Wysokość ściany nad terenem 2,0 m. Dylatacje wykonać w narożach oraz na środku muru.

Zadaszenie składu opału zaprojektowano jako wiatę stalową otwartą o wysokości umożliwiającej dostarczenie węgla samochodami samowyładowczymi, których wysokość podczas wysypywania nie przekracza 7,1 m. Słupy zaprojektowano z kształtowników zamkniętych kwadratowych RK 220x220x10, płatwie z IPE 400, tężniki z IN 160 oraz stężenia z LR 50x50x3. Pokrycie blachą trapezową TR 84/273 gr. 1 mm. Połączenia spawane gr. 0,7 cieńszego elementu.

Fundamenty wiaty – stopy fundamentowe z betonu B-15 zbrojonego stalą A-III i A-0.

6.1. Wytyczne montażu.

Założono montaż konstrukcji z elementów stalowych na placu budowy. Po zamontowaniu i założeniu stężeń montażowych słupów stalowych, należy montować tężniki poziome, płatwie i stężenia połaciowe.

Prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom III – konstrukcje stalowe.

Niniejsze wytyczne nie mogą stanowić podstawy montażu, którą powinien być „Projekt technologii montażu” opracowany przez wykonawcę.

6.3.  Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kształtowników stalowych przewidziano w zakładzie produkcyjnym, a na budowie wykonywane byłoby tylko zabezpieczenie miejsc połączeń i ewentualnych napraw uszkodzeń w powłokach malarskich jeśli uszkodzenia takie powstały w transporcie. Biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji i środowisko, zaprojektowano najwłaściwsze w tych warunkach malowanie powierzchni farbami ochronnymi. Projekt pokryć malarskich opracowano na podstawie „Instrukcji w sprawie zabezpieczeń przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich KOR/3”. Przyjmuje się iż kształtowniki będą pracowały w warunkach średniej wilgotności względnej wynoszącej 45 %, w których nie występują zanieczyszczenia w postaci gazów agresywnych i środowisko zostało zaliczone do kategorii IA.

Projektuje się następujące powłoki malarskie:

- farba olejna podkładowa miniowa 60 %, jedna warstwa, czas schnięcia 36 godzin, stopień czystości powierzchni 2-3;

- farba olejna nawierzchniowa, dwie warstwy, czas schnięcia 36 godzin.

Elementy konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone możliwie w ciągu produkcji warsztatowej, a to z tego powodu, że części konstrukcji mogą być lepiej i łatwiej oczyszczone w elementach niż cała konstrukcja. Wskazane jest oczyszczenie elementów w następujących etapach produkcyjnych:

- przed pocięciem blach i kształtowników;

- po wykonaniu części składowych i zespawaniu ich;

- po całkowitym zmontowaniu elementów przeznaczonych 
o wysłania.

Oczyszczenie powierzchni przed malowaniem ma na celu usunięcie takich zanieczyszczeń jak zgorzelina rdza, oleje, smary, żużel, topik powstałe w procesie spawania. Wymagany dla konstrukcji stopień oczyszczania 3,2 można osiągnąć przez szczotkowanie, skrobanie, piaskowanie. Obejmuje on usunięcie zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczeń. Dopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni miejsc szarej warstwy tlenkowej ściśle przylegającej do podłoża.

Nakładanie farb na powierzchnie przeznaczone do malowania, grubość warstw winna odpowiadać warunkom technicznym odbioru robót malarskich.

- Wyposażenie budowlano-instalacyjne

Budynek kotłowni wyposażony jest w instalacje:

-  	elektroenergetyczną oświetleniowa i zasilającą.

-  	wodno – kanalizacyjną z przyłączem do kanalizacji sanitarnej.

-  	centralnego ogrzewania

-  	wentylacji grawitacyjnej, na wszystkich wylotach kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń sanitarnych wentylatory kanałowe

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przebudowaną część budynku zaliczono do ZL III = część socjalna . Klasę odporności pożarowej obniżono do D (budynek niski, dwie kondygnacje) , kotłownię  do Q<1000 MJ/m2 – zaliczono do klasy odporności pożarowej D.

Elementy budynku spełniają następujące klasy odporności ogniowej:

- główna konstrukcja nośna  - R30

- Konstrukcja dachu – (-)

- strop – REI30

- ściany zewnętrzne EI 30

- ściany wewnętrzne – (-)

- przekrycie dachu - (-)

Budynek podzielono na 2 strefy pożarowe, oddzielone ścianą REI 120 i drzwiami EI60. Strefa zawierająca ZLIII nie przekracza 8000 m2, a w pomieszczeniach kotłowni 2000 m2. Długość dojść pożarowych, przy dwóch dojściach nie przekracza 60 m, a przy jednym 30m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

W budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych poziomych i pionowych, łącznie z kondygnacją parteru, instalacją odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego.